## INDICE
HOJAS
Hoja 1 | CONSUMO
Hoja 1 | PANEL | Datos de la placa solar. Hoja de características técnicas.
HOJA 2 | INVERSOR. | Datos del Inversor. Hoja de características técnicas.
HOJA 3 | RAMAS. | Cálculo de módulos en serie y paralelo. Strings
HOJA 4 | CLIMA. | Cálculo de tensiones, intensidades y potencia en condiciones especiales:verano, invierno, otras.
HOJA 5 | CABLEADO+PROTECCIONES | Cálculo de sección de cables y protecciones. Pérdidas por efecto joule.
HOJA 7 | BATERÍAS | Estudio de rentabilidad económica. Cálculo Tasa Interna de Retorno.
CÓDIGOS COLORES CAMPOS
CONCEPTOS
INTRODUCIR DATOS
DATOS CALCULADOS AUTOMÁTICAMENTE.
ADVERTENCIA
PELIGRO
| Autor: | José Ramón Vaello.
www.automatismoindustrial.com

## CONSUMO
CONSUMO DIARIO DE LA INSTALACIÓN
APARATO | POTENCIA (W) | TIEMPO DE USO (minutos) | ENERGÍA (kwh)
Televisión | 150 | 150 | 375
Alumbrado | 100 | 160 | 266.6667
Ordenador | 130 | 200 | 433.3333
Riego | 0 | 20 | 0
Aspiradora | 0 | 10 | 0
Lavavajillas | 0 | 50 | 0
Lavadora | 0 | 30 | 0
Varios | 200 | 160 | 533.3333
Coeficiente de simultaneidad | 0.8
Potencia mínima del inversor | 464 | Consumo diario | 1608.3333
CÁLCULO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
HSP peor mes del año más. | 3.12
Rendimiento instalación. | 0.6
Coeficiente de sobredimensionamiento. | 1.2
Potencia mínima del campo fotovoltaico. | 859.1524
Potencia máxima del campo fotovoltaico. | 1030.9829
TENSIÓN DE BATERÍA
Tensión de batería recomendada. | 12
Tensión de batería recomendada.
Tensión de batería recomendada.
Tensión de batería recomendada.
Tensión de batería recomendada.
Tensión de batería recomendada.
Tensión de batería recomendada.
Tensión de batería recomendada.
Tensión de batería recomendada. | 12
Tensión de batería elegida | 12
DATOS DEL PANEL
REFERENCIA. | PEIMAR SG340
Ppk (w) | 75 | Largo | 1957
Voc (V) | 21 | Ancho | 992
Vmpp (V) | 17 | Espesor | 40
Impp | 4.4 | Hueco mínimo | 17
Isc (A) | 4.8
Alfa (A/ºC) | 0.047
Beta (V/ºC) | -0.32
g | -0.43
TONC | 45
STC
CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO EN CONDICONES STC
| Modulos Serie | Ramas paralelo | Total módulos | Vmaxdc | Vmpp | Impp | Isc (A) | Ppk
MPP1 | 6 | 2 | 12 | 126 | 102 | 8.8 | 9.6 | 900
DATOS INVERSOR HÍBRIDO
REFERENCIA. | Axpert King 3 K
Parámetros salida. | Potencia máxima de salida | 3000
| Tesnión de salida | 230
| Máxima corriente de salida. | 13.0435
| Tensión de trabajo de la batería | 12
Campo fotovoltaico. | Máxima potencia del campo Fotovoltaico | 1500
| Máxima tensión de entrada en circuito abierto | 145
| Rango tensión MPP min. | 30
| Rango tensión MPP max. | 115
Rendimiento Inversor | Rendimiento en linea | 0.93
| Rendimiento en carga batería | 0.9
Intensidades de carga | Máxima Intensidad campo fotovoltaico. | 60
| Máxima intensidad de alimentación AC | 60
| Máxima intensidad de carga | 120
CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  | MÓDULO |  |  |  |  | CAMPO FOTOVOLTAICO MPP1
CONDICIONES | E (W/M2) | T ambiente | T cell | Isc | Voc | Ipmp | Vpmp | Ppmp | Isc | Voc | Ipmp | Vpmp | Ppmp
STC | 1000 | -6.25 | 25 | 4.8 | 21 | 4.4 | 17 | 75 | 9.6 | 42 | 8.8 | 34 | 900
VERANO | 1000 | 40 | 71.25 | 4.9043 | 17.892 | 4.4956 | 14.484 | 60.0844 | 9.8087 | 35.784 | 8.9913 | 28.968 | 721.0125
INVIERNO | 600 | -5 | 13.75 | 2.8648 | 21.756 | 2.626 | 17.612 | 47.1769 | 5.7295 | 43.512 | 5.2521 | 35.224 | 566.1225
VARIOS | 600 | 25 | 43.75 | 2.9054 | 19.74 | 2.6633 | 15.98 | 41.3719 | 5.8108 | 39.48 | 5.3265 | 31.96 | 496.4625
CÁLCULO DE BATERÍAS
Días de autonomía. | 1
Profundidad de descarga | 45%
Tensión de la batería | 12
Energía a almacenar | 1787.037
Capacidad de la batería | 3971.1934
Capacidad de la batería | 330.9328

## PANEL
DATOS DEL PANEL
REFERENCIA. | A-75M
Ppk (w) | 75 | Largo | 1957
Voc (V) | 21 | Ancho | 992
Vmpp (V) | 17 | Espesor | 40
Impp | 4.4 | Hueco mínimo | 17
Isc (A) | 4.8
Alfa (A/ºC) | 0.047
Beta (V/ºC) | -0.32
g | -0.43
TONC | 45
STC

## RAMAS
CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO EN CONDICONES STC
| Modulos Serie | Ramas paralelo | Suma parcial | Vmaxdc | Vmpp | Impp | Isc (A) | Ppk
MPP1 | 3 | 2 | 6 | 63 | 51 | 8.8 | 9.6 | 450
COPIA CÁLCULO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Potencia mínima del campo fotovoltaico. | 859.1524
Potencia máxima del campo fotovoltaico. | 1030.9829

## INVERSOR
DATOS INVERSOR HÍBRIDO
REFERENCIA. | Axpert King 3 K
Parámetros salida. | Potencia máxima de salida | 3000
| Tesnión de salida | 230
| Máxima corriente de salida. | 13.0435
| Tensión de trabajo de la batería | 24
Campo fotovoltaico. | Máxima potencia del campo Fotovoltaico | 1500
| Máxima tensión de entrada en circuito abierto | 145
| Rango tensión MPP min. | 30
| Rango tensión MPP max. | 115
Rendimiento Inversor | Rendimiento en linea | 0.93
| Rendimiento en carga batería | 0.9
Intensidades de carga | Máxima Intensidad campo fotovoltaico. | 60
| Máxima intensidad de alimentación AC | 60
| Máxima intensidad de carga | 120

## CLIMA
CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  | MÓDULO |  |  |  |  | CAMPO FOTOVOLTAICO MPP1
CONDICIONES | E (W/M2) | T ambiente | T cell | Isc | Voc | Ipmp | Vpmp | Ppmp | Isc | Voc | Ipmp | Vpmp | Ppmp
STC | 1000 | -6.25 | 25 | 4.8 | 21 | 4.4 | 17 | 75 | 9.6 | 63 | 8.8 | 51 | 450
VERANO | 900 | 40 | 68.125 | 4.4076 | 18.102 | 4.0403 | 14.654 | 54.983 | 8.8151 | 54.306 | 8.0805 | 43.962 | 329.8978
INVIERNO | 600 | -5 | 13.75 | 2.8648 | 21.756 | 2.626 | 17.612 | 47.1769 | 5.7295 | 65.268 | 5.2521 | 52.836 | 283.0612
VARIOS | 600 | 25 | 43.75 | 2.9054 | 19.74 | 2.6633 | 15.98 | 41.3719 | 5.8108 | 59.22 | 5.3265 | 47.94 | 248.2312
DATOS INVERSOR HÍBRIDO
REFERENCIA. | Axpert King 3 K
Parámetros salida. | Potencia máxima de salida | 3000
| Tesnión de salida | 230
| Máxima corriente de salida. | 13.0435
| Tensión de trabajo de la batería | 24
Campo fotovoltaico. | Máxima potencia del campo Fotovoltaico | 1500
| Máxima tensión de entrada en circuito abierto | 145
| Rango tensión MPP min. | 30
| Rango tensión MPP max. | 115
Rendimiento Inversor | Rendimiento en linea | 0.93
| Rendimiento en carga batería | 0.9
Intensidades de carga | Máxima Intensidad campo fotovoltaico. | 60
| Máxima intensidad de alimentación AC | 60
| Máxima intensidad de carga | 120
COPIA CÁLCULO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Potencia mínima del campo fotovoltaico. | 859.1524
Potencia máxima del campo fotovoltaico. | 1030.9829

## CABLEADO
CALCULO SECCIONES,CAIDAS DE TENSIÓN Y PÉRDIDAS
Linea | CDT | Resistividad | Distancia | Sección | Sección Comercial | Pérdidas
Módulos-Caja conexión | 0.5 | 0.01926 | 26 | 21.6014 | 4 | #REF!
Caja conexión-Inversor | 0.5 | 0.01926 | 0 | #REF! | 4 | #REF!
Inversor-Cuadro General trifásico | 0.5 | 0.01926 | 65 | 1951.519 | 10 | 72.1094
Inversor-Cuadro General monofásico | 0.5 | 0.01926 | 0 | 0 | 1.5 | 0
#REF!
[5 empty] | % Pérdidas | #REF!
PROTECCIONES
MAGNETOTÉRMICO - 4 POLOS -10 A-10 KA
DIFERENCIAL 4 POLOS - 25 A - 30 mA.
CÁCULO INTENSIDAD ADMISIBLE-CALENTAMIENTO DEL CABLE

## BATERÍAS
CÁLCULO DE BATERÍAS
Días de autonomía. | 4
Profundidad de descarga | 45%
Tensión de la batería | 12
Energía a almacenar | 595679.0123
Capacidad de la batería | 1323731.139