## INDICE
HOJAS
Hoja 1 | PANEL | Datos de la placa solar. Hoja de características técnicas.
HOJA 2 | INVERSOR. | Datos del Inversor. Hoja de características técnicas.
HOJA 3 | RAMAS. | Cálculo de módulos en serie y paralelo. Strings
HOJA 4 | CLIMA. | Cálculo de tensiones, intensidades y potencia en condiciones especiales:verano, invierno, otras.
HOJA 5 | CABLEADO+PROTECCIONES | Cálculo de sección de cables y protecciones. Pérdidas por efecto joule.
HOJA 6 | ENERGÍA. | Cálculo de energía producid. PVGIS.
HOJA 7 | RENTABILIDAD. | Estudio de rentabilidad económica. Cálculo Tasa Interna de Retorno.
HOJA 8 | TARIFA
CÓDIGOS COLORES CAMPOS
CONCEPTOS
INTRODUCIR DATOS
DATOS CALCULADOS AUTOMÁTICAMENTE.
ADVERTENCIA
PELIGRO
| Autor: | José Ramón Vaello.
www.automatismoindustrial.com

## PANEL
DATOS DEL PANEL
REFERENCIA. | PEIMAR SG340
Ppk (w) | 340 | Largo | 1957
Voc (V) | 45.2 | Ancho | 992
Vmpp (V) | 36.7 | Espesor | 40
Impp | 9.28 | Hueco mínimo | 17
Isc (A) | 9.9
Alfa (A/ºC) | 0.047
Beta (V/ºC) | -0.32
g | -0.43
TONC | 45
STC

## INVERSOR
DATOS INVERSOR
REFERENCIA. | Fronius PRYMO 5 KW Monofásico.
Potencia nominal de salida. | 5000
Máxima Intensidad salida. | 21.7
Potencia máxima campo fotovoltaic FV. | 10000
Mínima tensión entrada. | 80
Mínima tensión de arranque. | 80
Tensión de entrada nominal. | 710
Máxima tensión de entrada. | 1000
Rango tensión MPP min. | 240
Rango tensión MPP max. | 800
Rend_eur. | 0.97
Rend_max. | 0.97
Factor de potencia. | 0.97
SEGUIMIENTO MPP 1 |  | SEGUIMIENTO MPP 2
Idc max 1 | 12 | Idc max 2 | 12
Isc 1 | 18 | Isc 2 | 18

## RAMAS
CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO EN CONDICONES STC
Número de módulos serie máximo |  | 22
Número de módulos serie mínimo |  | 3
| Modulos Serie | Ramas paralelo | Suma parcial | Vmaxdc | Vmpp | Impp | Isc (A) | Ppk
MPP1 | 10 | 1 | 10 | 452 | 367 | 9.28 | 9.9 | 3400
MPP2 | 8 | 1 | 8 | 361.6 | 293.6 | 9.28 | 9.9 | 2720
|  | Total módulos | 18 |  |  | Potencia campo FV total |  | 6120
COPIA DATOS INVERSOR
Potencia nominal | 5000
Máxima Intensidad salida | 21.7
Potencia máxima FV | 10000
Mínima tensión entrada | 80
Mínima tensión de arranque | 80
Tensión de entrada nominal | 710
Máxima tensión de entrada | 1000
Rango tensión MPP min | 240
Rango tensión MPP max | 800
Rend_eur | 0.97
Rend_max | 0.97
Factor de potencia | 0.97
Idcmax1 | 12
Isc1 | 18
Idcmax2 | 12
Isc2 | 18

## CLIMA
CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  | MÓDULO |  |  |  |  | CAMPO FOTOVOLTAICO MPP1 |  |  |  |  | CAMPO FOTOVOLTAICO MPP1 |  |  |  |  | MPP1+MPP2
CONDICIONES | E (W/M2) | T ambiente | T cell | Isc | Voc | Ipmp | Vpmp | Ppmp | Isc | Voc | Ipmp | Vpmp | Ppmp | Isc | Voc | Ipmp | Vpmp | Ppmp | Ppmp
STC | 1000 | -6.25 | 25 | 9.9 | 45.2 | 9.28 | 36.7 | 340 | 9.9 | 452 | 9.28 | 367 | 3400 | 9.9 | 361.6 | 9.28 | 293.6 | 2720 | 6120
VERANO | 1000 | 40 | 71.25 | 10.1152 | 38.5104 | 9.4817 | 31.2684 | 272.3825 | 10.1152 | 385.104 | 9.4817 | 312.684 | 2723.825 | 10.1152 | 308.0832 | 9.4817 | 250.1472 | 2179.06 | 4902.885
INVIERNO | 600 | -5 | 13.75 | 5.9086 | 46.8272 | 5.5386 | 38.0212 | 213.8685 | 5.9086 | 468.272 | 5.5386 | 380.212 | 2138.685 | 5.9086 | 374.6176 | 5.5386 | 304.1696 | 1710.948 | 3849.633
VARIOS | 600 | 25 | 43.75 | 5.9923 | 42.488 | 5.6171 | 34.498 | 187.5525 | 5.9923 | 424.88 | 5.6171 | 344.98 | 1875.525 | 5.9923 | 339.904 | 5.6171 | 275.984 | 1500.42 | 3375.945
COPIA DATOS INVERSOR
Potencia nominal | 5000
Máxima Intensidad salida | 21.7
Potencia máxima FV | 10000
Mínima tensión entrada | 80
Mínima tensión de arranque | 80
Tensión de entrada nominal | 710
Máxima tensión de entrada | 1000
Rango tensión MPP min | 240
Rango tensión MPP max | 800
Rend_eur | 0.97
Rend_max | 0.97
Factor de potencia | 0.97
Idc max 1 | 12
Idc max 2 | 12

## CABLEADO
CALCULO SECCIONES,CAIDAS DE TENSIÓN Y PÉRDIDAS
Linea | CDT | Resistividad | Distancia | Sección | Sección Comercial | Pérdidas
Módulos-Caja conexión | 0.5 | 0.01926 | 26 | 6.3311 | 4 | 21.5623
Caja conexión-Inversor | 0.5 | 0.01926 | 0 | 0 | 4 | 0
Inversor-Cuadro General trifásico | 0.5 | 0.01926 | 65 | 28.5261 | 10 | 58.9507
Inversor-Cuadro General monofásico | 0.5 | 0.01926 | 0 | 0 | 1.5 | 0
80.513
[5 empty] | % Pérdidas | 1.316%
PROTECCIONES
MAGNETOTÉRMICO - 4 POLOS -10 A-10 KA
DIFERENCIAL 4 POLOS - 25 A - 30 mA.

## ENERGIA
CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO
|  | MPP1 | MPP2
Localización geográfica. |  | Alcadozo (Albacete) | Alcadozo (Albacete)
Inclinación. |  | 35 | 35
Orientación (Azimut) |  | -70 | 110
Pérdidas,excepto pérdidas por temperatura. |  | 8% | 8%
Potencia del campo fotovoltaico. |  | 3.4 | 2.72
ENERGÍA PRODUCIDA PVGIS
Mes | Energía
Enero | 423.4
febrero | 481.3
marzo | 708.6
abril | 821
mayo | 950.2
junio | 1003.5
julio | 1065.5
agosto | 949
septiembre | 736.1
octubre | 573.4
noviembre | 418.8
diciembre | 380
TOTAL ANUAL | 8510.8

## RENTABILIDAD
ESTUDIO BÁSICO RENTABILIDAD
TIPO TARIFA | 2.0 TD
Precio medio Kwh vertido a la red. | 0.06
% Energía autoconsumida de la producida. | 70
8510.8 | PORCENTAJE % | PRECIO Kwh | VALOR
P1 | 33.33 | 0.13 | 309.1948
P2 | 33.33 | 0.11 | 269.4817
P3 | 33.33 | 0.07 | 190.0555
P4 |  |  | 0
P5 |  |  | 0
P6 |  |  | 0
|  | Ahorro anual | 768.7321
INVERSIÓN
CONCEPTO | UD | PRECIO UD | Subtotal
Placas solares | 18 | 77 | 1386
Soportes placas solares | 18 | 30 | 540
Inversor Fronius Primo 5 Kw | 1 | 1083 | 1083.3
Cableado Continua | 20 | 0.3 | 6
Cableado alterna | 30 | 0.5 | 15
Conectores MC4 | 6 | 2.5 | 15
Fusibles y portafusibles | 4 | 6.8 | 27.2
Protecciones Magnetotérmico. | 1 | 25 | 25
Protecciones Diferencial. | 1 | 20 | 20
Descargador de sobretensiones continua. | 1 | 40.4 | 40.4
Proyecto y/o boletines Inductria | 1 | 120 | 120
Mano de obra | 80 | 20 | 1600
Instalación línea de vida | 0 | 155 | 0
| TOTAL(Sin IVA) |  | 4877.9
| Precio por w INVERSOR |  | 0.97558
| Precio por w CAMPO FOTOVOLTAICO. |  | 0.79704
CALCULO TASA INTERNA DE RETORNO
TIR (15 años) | 0.133 | Suma | -13.914
TIR (25 años) | 0.151 | Suma | -15.554

## TARIFA
TARIFA 2.0 TD De 0 a 15 kw
MAÑANA |  |  | TARDE |  |  | FIN SEMANA Y FESTIVO
P3 VALLE | 8 | 0 - 8 | P1 PUNTA | 2 | 12-14 | P3 VALLE | 24 | 0-24
P2 LLANO | 2 | 8 -10 | P2 VALLE | 4 | 14-18
P1 PUNTA | 2 | 2020-12-10 | P1 PUNTA | 4 | 18-22
|  |  | P2 VALLE | 2 | 22-24
TARIFA 3.0 De 15 kw a 450 kw
VERANO | [5 empty] | INVIERNO
MAÑANA |  |  | TARDE |  |  | MAÑANA |  |  | TARDE
P3 VALLE | 8 | 0 - 8 | P1 PUNTA | 3 | 12-15 | P3 VALLE | 8 | 0 - 8 | P1 PUNTA | 6 | 12-18
P2 LLANO | 3 | 8 -11 | P2 LLANO | 9 | 15-24 | P2 LLANO | 4 | 8 -12 | P2 VALLE | 4 | 18-24
P1 PUNTA | 1 | 2020-12-11
TARIFA 3-1 MEDIA TENSIÓN DE 15 Kw a 450 Kw
TARIFA 6-1 MEDIA TENSIÓN MAYOR DE 450 Kw